Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur bidirektionalen Messung von Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von ≥ 5 μS/cm. Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Zwischenflanschausführung

- Schleichmengenunterdrückung

- Software für Rückflusskompensation

- Erdungsscheiben integriert

- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

- Bedienung

– Über die Vor-Ort-Anzeige mit Displaybedienung von außen

– Über Bluetooth mittels SmartBlue App von Endress+Hauser

– Über Bedientools wie z.B. “FieldCare” oder „DeviceCare“ von Endress+Hauser

– Über ein HART-Handbediengerät

- Leitfähigkeitsmessung integriert

Optional:

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

Bauform:			Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer

ODER	Getrennte Bauform mit 5m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit 10m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit 20m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit  ____ m Spulen- und Signalkabel

Messbereich: 			_____  m³/h

(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN25…DN100)							(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN25…DN100

Baulänge: 			Kompakte Zwischenflanschausführung – Nennweitenabhängig in mm

DN25=55, DN40=69, DN50=83, DN65=93, DN80=117, DN100=148

Prozessanschluss: 		Zwischenflanschausführung EN1092-1

Nenndruck: 			PN 16

Gehäuse: 			Alu-Druckguss, beschichtet

ODER	Polycarbonat

Auskleidung: 			Polyamid

Elektroden: 			Edelstahl 1.4435

Erdungsscheiben:		Edelstahl 1.4301

Mediumstemperatur: 		0...+60°C

Trinkwasserzulassung:		KTW/W270

ODER	NSF 61

ODER	ACS

ODER	WRAS BS6920

Schutzart Messaufnehmer: 	IP66/67 (NEMA4X)

Schutzart Messumformer:	IP66/67

Anzeige/Bedienung:		Blinddeckel ohne Anzeige

ODER	Blinddeckel ohne Anzeige und mit Bluetooth-Schnittstelle

ODER	LCD-Anzeige 2,4“ mit Bluetooth-Schnittstelle

ODER	LCD-Anzeige 2,4“ mit Touchbedienung und Bluetooth-Schnittstelle

Geräteprüfung:	Optional: Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

Messabweichung: 		+/- 0,5% v.M.

Messdynamik: 			über 1000:1

Ausgänge:   			4...20 mA HART + Impuls/Frequenz/Schaltausgang

ODER	4...20 mA HART + Impuls/Frequenz/Schaltausgang Ex-i

ODER	Modbus RS485 + 4...20 mA

ODER	Modbus RS485 + 4...20 mA Ex-i

Hilfsenergie: 			24V DC (fix)

ODER	100-240V AC (fix)

ODER	24V DC / 100-240V AC (Weitbereich)

Zubehör:			Optional: Wetterschutzhaube

Optional: Montageset Stahl verzinkt

Optional: Montageset Edelstahl

z.B. Fabr.: 			Endress + Hauser

Typ: 				Promag D10