Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Grenzschalter Vibronik für Flüssigkeiten

Sensor

Liquiphant FailSafe ist der sichere Grenzschalter für

MIN- und MAX-Sicherheits-Anwendungen bis SIL3.

Der Grenzschalter zeichnet sich durch seine Fehlersicherheit und hohe Verfügbarkeit aus.

Ein permanentes LIVE-Signal überwacht zusätzlich die

Funktionssicherheit.

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- 4-20 mA Schnittstelle (gem. NAMUR NE06/NE43): einfache Integration über das Auswertegerät mit zweikanaligem Ausgang (Sicherheitskontakte) und Verriegelungsmöglichkeit oder direkt in eine Sicherheits-SPS

- Einsatz in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL3 gemäß IEC 61508 Ed.2.0 / IEC 61511-1 / ISA 84-1 und DIN EN ISO 13849

- Wiederkehrende Prüfung: Prüftestintervall bis zu 12 Jahren

- Prüfung der Folgegeräte durch Knopfdruck

- Permanente Selbstüberwachung/ interne Redundanz

- Kein Abgleich: schnelle und kostengünstige Inbetriebnahme

- Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer

- Überwachung der Schwinggabel auf Beschädigung Korrosion, Ansatz und mechanische Blockierung

- 2. Prozessabdichtung (2nd line of defence) im Standard bei Hochtemperatur oder optional auswählbar für alle anderen Ausführungen

Prozessanschluss	Gewinde G
Gewinde R, NPT

Flansche

Flansche beschichtet (optional)

Ausführung 			Kompaktversion

Kurzrohrversion

Rohrverlängerung

Sensordesign			Drücke bis 100 bar

Prozesstemperaturen –60...280 °C

Energieversorgung		Versorgungsspannung nominal: DC 24 V, 2-Leiter

Elektrischer Anschluss		Verschraubung M20

Gewinde 20

Gewinde G1/2
				Gewinde NPT1/2

Gewinde NPT3/4
				Stecker M12

Ausgang			4-20 mA

Fabrikat			Endress + Hauser

Typ:				FTL80/81

Mögliches Zubehör :

- Einschweißadapter

- Wetterschutzhaube

- Hochdruck-Schiebemuffen

- Schiebemuffen für drucklosen Betrieb

- Speisetrenner