1-Kanal Einzelparameter-Messumformer für die Analyse-Messtechnik

zur Überwachung und Steuerung von verfahrenstechnischen Prozessen. Mit dem 2-Draht-

Messumformer können folgende Parameter gemessen werden:

pH, Redox, Kombisensoren konduktive Leitfähigkeit und gelöster Sauerstoff

Der vorkonfigurierte Kabeltransmitter für einen festen Memosensparameter ist besonders platzsparend und einfach in der Installation. Zusätzlich können keine Parameter verändert werden und erhöht auf diese Weise die Sicherheit der Messstelle gegen Einwirkung von Außen.

- Platzsparender Einbau und Lagerung

- Keine Inbetriebnahme nötig, da Messumformer bereits fest konfiguriert ist

- Geeignet für alle Standorte: Staub, Dampf, Regen, Schnee, Hitze oder Kälte sind kein

Problem

- Signalisierung des Fehlerfalles zusätzlich durch rote Displaybeleuchtung

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

- Direkter Anschluss an die SPS/PLC über 4…20 mA

Bauform: 			Kabeltransmitter mit direktem Anschluss am Memosenssensor

Eingang: 	störsicherer MEMOSENS Eingang mit digitaler Übertragung und auf den Sensor ausgelegtem Messbereich

Umgebungstemperatur:	-20…+85 °C

Ausgänge

Analog: 			4...20 mA, galvanisch getrennt gegen die							Sensorstromkreise

für Hauptmesswert und Temperatur-Wert

Messbereich:			abhängig vom angeschlossenen Sensor

Stör-Festigkeit/-Aussendung: 	gemäß EN 61326-1:2006

Überspannungsschutz: 		nach EN 61000-4-4 und IEC 61000-4-5 mit je +/-1 kV

Versorgungsspannung: 		12,6 ... 30 VDC (bei Einstellung Fehlerstrom > 20 mA)

14…30 VDC (bei Einstellung Fehlerstrom < 4 mA)

Schutzart:			IP 67/68, NEMA Type 6

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				Liquiline M CM72