Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Druckmessumformer mit abrasionsfestem Keramiksensor zur Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten

- Kompakte Konstruktion und anpassbarer Messbereich für einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme

- Hohe Prozessverfügbarkeit durch hohe Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit

- Hohe Prozesssicherheit durch ölfreie, abrasions- und vakuumfeste Keramikmesszelle

| Bauform: | Kompaktgerät mit integriertem Messumformer |
| --- | --- |
| Messprinzip: | Relativ |
| Messbereich: | 400mbar/40kPa/6psi relativ, Überlast: 8bar/800kPa/120psi 1bar/100kPa/15psi relativ, Überlast: 10bar/1MPa/150psi 2bar/200kPa/30psi relativ, Überlast: 18bar/1,8MPa/270psi 4bar/400kPa/60psi relativ, Überlast: 25bar/2,5MPa/375psi 6bar/600kPa/90psi relativ, Überlast: 40bar/4MPa/600psi 10bar/1MPa/150psi relativ, Überlast: 40bar/4MPa/600psi 16bar/1,6MPa/240psi relativ, Überlast: 60bar/6MPa/900psi 25bar/2,5MPa/375psi relativ, Überlast: 60bar/6MPa/900psi 40bar/4MPa/600psi relativ, Überlast: 60bar/6MPa/900psi |
| Prozessanschluss: | Gewinde G ½“ (Gewinde G ½“ mit 11,4mm Bohrung) (Gewinde G ¼“) (Gewinde G ¼“ innenliegend) (Gewinde MNPT ½“ FNPT ¼“) (Gewinde NPT ½“ mit 11,4mm Bohrung) (Gewinde NPT ¼“ mit 3mm Bohrung) (Gewinde DIN13 M20) |
| Ausgang: | 4…20mA, 2 Leiter (0-10V, 3 Leiter) |
| Referenzgenauigkeit: | 0,5% der kalibrierten Messspanne |
| Langzeitstabilität: | 0,2% von URL/Jahr |
| Werkstoffe |  |
| - Prozessanschluss: | 316L |
| - Messzelle: | Keramik (99,9% Al2O3) |
| - Dichtung: | EPDM (FKM) |
| - Gehäuse: | Edelstahl 316L |
| Medientemperatur: | -25…+85°C |
| Versorgungsspannung: | 4…20mA: 10…30V DC (0…10V: 12…30V DC) |
| Elektrischer Anschluss: | Ventilstecker M16 o. NPT ½ IP65 (Stecker M12 IP65/67) (Kabel 5-25m IP66/68 (1,83m H2O für 24h)) |
| Anzeige: | optional Aufsteckanzeige PHX20 IP65 (nur in Kombination mit Ventilstecker ISO4400 M16) |
| z.B. Fabrikat.: | Endress+Hauser |
| Typ: | Cerabar PMC11 |