Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen. 

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.
Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur bidirektionalen Messung von Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von ≥ 5 μS/cm. Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Schleichmengenunterdrückung

- Software für Rückflusskompensation

- Leerrohrerkennung durch MSÜ-Elektrode

- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

- Bezugselektrode

- Bedienung

– Über die Vor-Ort-Anzeige mit Displaybedienung von außen

– Über Bluetooth mittels SmartBlue App von Endress+Hauser
– Über Bedientools wie z.B. “FieldCare” oder „DeviceCare“ von Endress+Hauser

– Über ein HART-Handbediengerät

- Leitfähigkeitsmessung integriert

Optional:

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

Bauform:


Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer




ODER
Getrennte Bauform mit 5m Spulen- und Signalkabel




ODER
Getrennte Bauform mit 10m Spulen- und Signalkabel




ODER
Getrennte Bauform mit 20m Spulen- und Signalkabel




ODER
Getrennte Bauform mit  ____ m Spulen- und Signalkabel

Explosionsschutz:

Ex-frei




ODER
ATEX II 2GD




ODER
ATEX II 3GD

Messbereich: 


_____  m³/h





(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe 





www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 


DN ____ (Bitte benennen, DN15…DN600)







(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe 





www.de.endress.com/Applicator)
Baulänge:


gem. DVGW/ISO bis einschließlich DN400





DN 450:
650 mm





DN 500:
650 mm





DN 600:
780 mm 

Prozessanschluss: 

für Nennweiten DN15…DN600:
C-Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

ODER
Rostfr. Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)





für Nennweiten DN15…300

Loser Blechflansch, EN 1092-1 (DIN 2501)




ODER
Losflansch, C-Stahl, EN 1092-1 (DIN 2501)




ODER
Losflansch, Rostfreier Stahl, EN 1092-1 (DIN 2501)

Nenndruck: 


PN10/PN16/PN25/PN40 (je nach Prozessanschluss)

Gehäuse: 


Alu-Druckguss, beschichtet



ODER
Polycarbonat
Elektroden: 


Edelstahl 1.4435/316L



ODER
Edelstahl 1.4435/316L, spitz




ODER
Alloy C22
ODER
Alloy C22, spitz
ODER
Tantal, nur Messelektrode

ODER
Platin, nur Messelektrode

Auskleidung


PTFE / -40…+130°C (Festflansch)
/ Mediumstemperatur: 
ODER
PTFE / -20…+110°C (Losflansch)




ODER
PFA / -20…+150°C (Festflansch)
Schutzart Messumformer:
IP66/67

Schutzart Messaufnehmer: 
IP66/67

Anzeige/Bedienung:

Blinddeckel ohne Anzeige




ODER
Blinddeckel ohne Anzeige und mit Bluetooth-Schnittstelle




ODER
LCD-Anzeige 2,4“ mit Bluetooth-Schnittstelle




ODER
LCD-Anzeige 2,4“ mit Touchbedienung und Bluetooth-Schnittstelle

Geräteprüfung:
Optional: Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

Messgenauigkeit: 

+/- 0,5% v. M.

Messdynamik: 


über 1000:1

Ausgänge:   


4...20 mA HART + Impuls/Frequenz/Schaltausgang 



ODER
4...20 mA HART + Impuls/Frequenz/Schaltausgang Ex-i




ODER
Modbus RS485 + 4...20 mA



ODER
Modbus RS485 + 4...20 mA Ex-i

Hilfsenergie: 


24V DC (fix)




ODER
100-240V AC (fix)




ODER
24V DC / 100-240V AC (Weitbereich)
Zubehör:


Optional: Wetterschutzhaube
z.B. Fabr.: 


Endress + Hauser

Typ: 



Promag P10
