1	Temperatur - Kopftransmitter (2-Draht) mit programmierbarem Messbereich und kundenspezifischer Linerarisierung, zur Montage im Anschlusskopf Form DIN B

Eingang:			1 x PT 100 in 2-,3- oder 4-Leiterschaltung

Alternativ:

Pt 500; Pt 1000 nach IEC 751

Ni 100, Ni 500, Ni 1000 nach DIN 43760

Alle gängigen Thermoelemente nach IEC 584

Ausgang:			1 x 4...20 mA oder 1 x 20...4mA

Galvanische Trennung:		U = 3,7kV (Eingang/Ausgang)

Messbereich:			abhängig vom Temperatursensor

z. B. PT 100: -200...+600°C, Mindestmessspanne 10°C

Montage:			 im Anschlusskopf Form DIN B

Umgebungstemperatur:		-40...85°C

Optional:			ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				TMT181