1 Ultraschallmessumformer bestehend aus Grundausführung mit Basisfunktionalität und optional wählbaren Erweiterungen/Funktionen zur Messung von Füllstand / Volumen mit folgender Ausrüstung:

Grundausführung:
- Kleine Hutschienenausführung zur schnellen, Platz sparenden Montage im Schaltschrank

- Schnelle und sichere Verdrahtung durch steckbare, beschriftete Federkraftklemmen von Frontseite

- Automatische Erkennung des angeschlossenen Sensors der Typen FDU9x

- Kostenlos mitgeliefertes Bedienprogramm FieldCare Device Setup zur vereinfachten Inbetriebnahme und Messstellendokumentation aller Gerätedaten im pdf-Format

- 4..20mA Stromausgang inkl. HART-Kommunikation zur Fernparametrierung

- Schnelle und sichere Inbetriebnahme durch applikationsspezifisch vor eingestellte  
  Geräteparameter
- Frei einstellbarer Messbereich
- Linearisierung (Höhe/Volumen) über vordefinierte Behälterformen oder für beliebige Behälterformen mit    max. 32 Stützpunkten
- Versorgung - Batterie-/Solartauglich
- Für Anschluss von Ultraschallsensoren mit Ex-Zulassung geeignet 
- Funktionsüberwachung der kompletten Messlinie (Störmelderelais)

- Grenzwertüberwachung mit Signalisierung (integriertes Relais frei programmierbar)
Optional wählbare Erweiterungen / Funktionen:

- Robustes und witterungsbeständiges Feldgehäuse IP66 mit separatem Anschlussraum

- Vor-Ort Bedieneinheit zur menügeführten Klartextbedienung in Landessprache mit Hintergrund beleuchtetem Gerätedisplay

- Hüllkurvendarstellung auf Vor-Ort Bedieneinheit zur schnellen Qualitätsbeurteilung der Messung

- Tastenbedienung vor Ort verriegelbar


- Permanente Anzeige des Betriebszustandes und der Relais-Schaltzustände über LED

- Betriebsstundenzähler


- Schleppzeiger der Minimal-/Maximalwerte von Füllstand / Sensortemperatur


- Fernbedienung / Messwertübertragung über Profibus DP

- 3 oder  6 Relais mit potentialfreien Umschaltkontakten, frei programmierbar als Alarm / Diagnose, Grenzwertgeber (einstellbare Hysterese, MIN/MAX-Sicherheit), Tendenzüberwachung

- Alternierende Pumpensteuerung oder Steuerung nach Pumprate
- Galvanisch getrennte Stromausgänge
Bedienung:

- fernbedienbar über integrierte HART-Kommunikation




Optional:




- Vor-Ort Bedieneinheit mit Hintergrund beleuchtetem Klartexdisplay und 3 Tasten





   inklusive 6 Leuchtdioden für Relais-Schaltzustandanzeige, 1 Leuchtdiode





   für Betriebsanzeige / Störungsanzeige, Tastenbedienung vor Ort verriegelbar

- Abgesetzte Bedieneinheit zum Schalttafeleinbau ( 3m Verbindungskabel )




- Fernbedienung / Messwertübertragung über Profibus DP

Ausgänge:

- 1 x 0/4...20 mA aktiv, galvanisch getrennt, Bürde max. 600 Ohm

- 1 Relais, potentialfreier Umschaltkontakte (4A, 250VAC; 35VDC, 100W) 

Optional:

- 3 oder 6 Relais, potentialfreie Umschaltkontakte (4A, 250VAC;  
               35VDC, 100W) 

Eingänge

- 1 Ultraschallsensor
- Synchronisation mehrerer Messumformer

Optional:

- 2 Ultraschallsensoren

Versorgung:

- wählbar 90...253V AC (50/60Hz) oder 10,5...32V DC


Aufbau:


- Hutschienenausführung



Optional:

- Feldgehäuse IP 66 zur Wand-/Rohrmontage mit separatem Anschlussraum

Temperatur:

-40°C .. 60°C

z.B. Fabr.:

Endress + Hauser

Typ:


FMU 90

