Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Thermischer Massedurchflussmesser für Gase (Luft) zur kontinuierlichen Erfassung des Durchflusses in kg/h oder Nm³/h und der Temperatur in Kompakt- oder Getrenntbauform:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Aufnehmer verursacht keinen Druckverlust,

- keine Druck- und Temperaturkompensation notwendig

- ideal für Belebungsluftmessung und trockenes Faulgas/Biogas

Bauform: 			Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer

ODER	Getrennte Bauform

Prozessanschluss: 		Flansch EN1092-1 B1 (DIN2501)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN15…DN100)							(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nenndruck: 			PN 40

Zulassungen:			ATEX II 1/2 GD

ODER	ATEX II 2 GD

ODER	ATEX II 3 G

Werkstoffe

- Gehäuse:			Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss

- Messrohr, Messeinsatz:	Rostfreier Stahlguss CF3M-A351 (DN15…DN25)

1.4404/316L (DN40…DN100)

- Messfühler (Sensor): 		1.4404 (316L)

ODER	Alloy-C22

Messgenauigkeit:		+/- 1,5% v. M

Messbereichsdynamik: 		100:1

Messbereiche: 			je nach Nennweite

Schutzart:	    		 IP 67 (NEMA 4X)

Signalausgang/-eingang:	4...20 mA (HART), Impuls-/Frequenzausgang

ODER	4...20 mA (HART), Impuls-/Frequenzausgang, 2x Relais

ODER	Profibus PA

ODER	Profibus DP

ODER	Foundation Fieldbus

ODER	Modbus RS 485

ODER	4...20 mA (HART), 4…20 mA, Impuls-/Frequenzausgang, Statuseingang

ODER	4...20 mA (HART), Impuls-/Frequenzausgang, Statuseingang,

4…20 mA Stromeingang,

Hilfsenergie			85-260 V AC, 50/60 Hz

ODER	20-55 V AC / 16-62 V DC

z.B. Fabr.: 			Endress + Hauser t-mass 65F