Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Thermischer Massedurchflussmesser für Gase (Luft) zur kontinuierlichen Erfassung des Durchflusses in kg/h oder Nm³/h und der Temperatur als Einsteckausführung in Kompakt- oder Getrenntbauform:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Aufnehmer verursacht keinen Druckverlust,

- keine Druck- und Temperaturkompensation notwendig

- ideal für Belebungsluftmessung und trockenes Faulgas/Biogas

Bauform: 	Einsteckgerät als Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer

ODER	Einsteckgerät als Getrenntgerät (Getrennte Bauform)

Prozessanschluss: 		Einstecksensor mit Skalierung und G 1"- Schiebemuffe nach ISO228

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN80…DN1500)							(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nenndruck: 			20 bar

Zulassungen:			ATEX II 1/2 GD

ODER	ATEX II 2 GD

ODER	ATEX II 3 G

Werkstoffe

- Gehäuse:			Pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss

- Einsteckrohr			1.4404 (316L)

- Messfühler (Sensor): 		1.4404 (316L)

ODER	Alloy-C22

- Schutzbügel:			1.4404 (316L)

Messgenauigkeit:		+/- 1,5% v. M

Messbereichsdynamik: 		100:1

Messbereiche: 			je nach Nennweite

Schutzart:	    		 IP 67 (NEMA 4X)

Signalausgang/-eingang:	4...20 mA (HART), Impuls-/Frequenzausgang

ODER	4...20 mA (HART), Impuls-/Frequenzausgang, 2x Relais

ODER	Profibus PA

ODER	Profibus DP

ODER	Foundation Fieldbus

ODER	Modbus RS 485

ODER	4...20 mA (HART), 4…20 mA, Impuls-/Frequenzausgang, Statuseingang

ODER	4...20 mA (HART), Impuls-/Frequenzausgang, Statuseingang,

4…20 mA Stromeingang,

Hilfsenergie			85-260 V AC, 50/60 Hz

ODER	20-55 V AC / 16-62 V DC

Optional als Zubehör:		Einschweissstutzen G 1 A Innengewinde nach ISO228

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser t-mass 65I