Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Ultraschall Clamp-on Durchflussmessgerät zur berührungslosen Durchflussmessung auf Stahlrohr- und Kunststoffleitungen ohne Betriebsunterbrechung. Mit folgender Ausrüstung:

- für Montage in der Ex-freien Zone und in Ex Zone II.

- vierzeilige LCD-Anzeige

- 3 Summenzähler

- vorbereitet für Zweikanalmessung und Wandstärkemessung.

- HART im Standard, optional Profibus PA/DP oder Foundation Fieldbus

- Validierbare Messgenauigkeit im eingebauten Zustand

Messumformer: 		IP67

Messbereich: 			typisch v = 0...15 m/s

Messgenauigkeit:		typisch +/- 2% v.M. plus +/- 0,05% v.E.

Ein-/Ausgänge:		0/4…20mA HART, Impuls/ Frequenz (aktiv/ passiv), Relais, Schaltausgang, Statuseingang, Stromeingang 4…20mA

Hilfsenergie: 			85-260 V, 50/60 Hz oder 20-55V AC / 16-62 V DC

Sensoren (inkl. Sensorhalterung und Koppelmedium), Sensorbefestigung und Sensorkabel mit folgender Ausrüstung:

Bauform: 			Messwertaufnehmer mit Bajonettanschluss

Sensorbefestigung: 		Spannbänder für Nennweite DN50...DN4000

Rohrnennweite: 		DN...

Sensorkabel:			5 m

ODER 10m

ODER 15m

ODER 30m

ODER 60m

Mediumstemperatur: 		-20°C...+80°C

Schutzart-Sensoren:		IP67, optional IP 68

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser Prosonic Flow 93W (Ex-Anwendungen 93P)

Komponenten zur Auslegung und Inbetriebnahme:

Sensorpaar für Ultraschall Clamp-on zur Schallgeschwindigkeitsmessung des Mediums, nur in Verbindung mit 93W.

Bauform:			Messwertaufnehmer mit Bajonettanschluss

Sensorbefestigung: 		Spannbänder für Nennweite DN50...DN3000

Rohrnennweite:		DN...

Mediumstemperatur: 		-40°C...+80°C

Schutzart-Sensoren:		IP68

z.B. Fabr.: 			Endress + Hauser Prosonic Flow DDU18

Sensor für Ultraschall Clamp-on Wandstärkemessung, nur in Verbindung mit 93W.

Bauform: 			Messwertaufnehmer mit Bajonettanschluss

Mediumstemperatur:		0°C...+60°C

Schutzart-Sensoren: 		IP67

z.B. Fabr.: 			Endress + Hauser Prosonic Flow DDU19