Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Überwachung von Durchfluss nach dem Thermischen-Prinzip als Kompaktgerät in Einsteckausführung mit Hilfsenergie und folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- hohe Messdynamik und direkte Massedurchflussmessung

- hohe Wiederholbarkeit und Linearität dank integrierter Temperaturkompensation

- speziell für die Kontrolle leitfähiger und nichtleitfähiger Flüssigkeiten

- einfache Installation, sehr kleiner Druckverlust und wartungsfrei

- Messbereich und Ausgänge frei einstellbar

- geführte Bedienung mit Menü in Volltextdarstellung

- kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung, mit Fehler- und Ereignisspeicher

- automatische Datenwiederherstellung im Servicefall

Bauform: 			Kompaktgerät mit Aluminium Gehäuse

Standard als Einsteckvariante über 
Anschweißstutzen G¾“A und ¾“NPT

# Messaufnehmer

Nennweite: 			DN 40 … 1000

Nenndruck: 			max. 40 bar (Je nach Ausführung)

# Werkstoffe

- Sensor	: 		Rostfr. Stahl 1.4404 (316/316L),

Optional: Alloy C22

- Umformergehäuse: 		Alu-Druckguss (AlSi10Mg), lackiert

Mediumstemperatur: 		-20°C...+100°C

Messumformer

Messbereich: 			je nach Nennweite

Messgenauigkeit:		+/- 5% vom Endwert (Bereich 1…100% Messbereich)

Wiederholgenauigkeit:		+/- 0,5% vom Anzeigewert für Geschwindigkeiten >0,2m/s

Versorgungsspannung:		DC 18…30V

Ausgang

- analog: 			4...20 mA (aktiv)

Impulsgeber: 			open collector (passiv)

25 mA, 30V

Frequenz <1000 Hz

Schutzart: 			IP66/67, Typ 4X enclosure

Statuseingang:			optional: max. DC 30V, 6mA

Kommunikation: 		Hart Protokoll

z.B. Fab.: 			Endress + Hauser t-mass T 150