Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Thermischer Massedurchflussmesser für Gase (Luft) zur kontinuierlichen Erfassung des Durchflusses in kg/h oder Nm³/h und der Temperatur als Einsteckausführung in Kompaktbauform:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Direkte Massedurchflussmessung (kg/h, lbs/h, Scf/min, Nm3, usw.)

- keine Druck- und Temperaturkompensation notwendig

- Auswahl von folgenden Gasen: Luft, Kohlenstoffdioxid, Stickstoff und Argon

- ideal für Belebungsluftmessung

- einfache Installation, sehr kleiner Druckverlust und wartungsfrei

- Messbereich und Ausgänge frei einstellbar

- geführte Bedienung mit Menü in Volltextdarstellung

Bauform: 	Einsteckgerät als Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer

Prozessanschluss: 		Einstecksensor, folgende Ausführung:

G3/4", ISO 228/1, Pressverschr.

ODER 	G1", ISO 228/1, Pressverschr.

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN80…DN1500)							(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nenndruck: 			20 bar

Zulassungen (optional):		ATEX II 3 G

Werkstoffe

- Gehäuse:			Beschichtet Alu AlSi10Mg

- Einsteckrohr:			1.4404/1.4571 (316L/316Ti)

- Messfühler (Sensor): 		1.4404/1.4435 (316L)

Messgenauigkeit:		+/- 3% v. M mit Werkskalibrierung

Messbereichsdynamik: 		150:1

Messbereiche: 			je nach Nennweite

Schutzart:	    		 IP 66/67 (Type 4X enclosure)

Signalausgang/-eingang:	4...20 mA (HART)

ODER	4...20 mA (HART), Impuls-/Frequenzausgang

ODER	Impuls-/Frequenzausgang

Hilfsenergie			24 V DC (18-30 V)

Optional als Zubehör:		Einschweissstutzen G 3/4“ Innengewinde nach ISO228

ODER	Einschweissstutzen G 1 A Innengewinde nach ISO228

z.B. Fabr.: 			Endress + Hauser t-mass B 150