Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bildschirmschreiber mit Farbgraphikdisplay für das Anzeigen, Überwachen, Analysieren und Speichern von Analogmesswerten mit folgender Ausstattung:

- Farbgraphikdisplay mit 5,7“ (144mm) Bildschirmdiagonale mit 640x480px Auflösung

- Darstellung von Kurven, Ganglinien, Ereignisliste Digitalanzeigen, Grenzwertverletzungen,

Historiendarstellung in Kurvenform mit Datum, Uhrzeit, Skalierung und Messwertgrößen

- Speicherung von Datum, Uhrzeit, Messstellenbereich und -bezeichnung, Netzausfall und

Kanalkennung

- Signalspeicherung von Min-, Max-, Mittel- oder Momentanwerten

- Schnellinbetriebnahme und Kurzbedienungsanleitung im Programm hinterlegt

- Inklusiv PC-Auswerte- und Parametrierungssoftware FieldDataManager (FDM) zur einfachen Anzeige von grafischen, tabellarischen und Momentanwerten (Datenmanipulationssicherheit TÜV-geprüft)

- Datenexport und -sicherung zu Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel ist in FieldDataManager (FDM)enthalten

- Integrierter Webserver erlaubt Zugriff auf aktuelle und historische Daten

- E-Mail Benachrichtigung bei Grenzwertverletzungen, Low/High,Meldungen von Digitalkanälen und

Fehlermeldungen

Analogeingänge:	4 (8) (12) Universaleingänge frei einstellbar für Strom, Spannung,

Thermoelemente Widerstandsthermometer

Mit Messumformerspeisung 24V, 250 mA

(Optional 4 virtuelle Mathematik-Kanäle)

Abtastrate 	100ms

Digitaleingänge	:		6 Digitaleingang zur Mengenerfassung, Ereignis- und Zeitspeicherung

Speicherung:	Speicher intern 128 MB

eingebautes Compact-Flash Laufwerk bis 256 MB

Datenträger	:		CF Karte Industriestandard, 1GB

Datensicherung:		Wählbarer Speicherzyklus 1 s bis 12 h

Kontakte:              		6 potentialfreie Relaisausgänge (1 Wechsler, 5 Schliesser)

Kommunikation			1x USB host, 1x USB function, Ethernet	TCP/IP

(Optional Modbus RTU/TCP)

(optional RS232 und RS485 für Modem/GSM-Modem-Anschluss)

Funktion:           		14 Grenzwerte frei definierbar auf Eingangskanäle Tages-, Monats-

und Jahresauswertung für Zähler, Alarmzyklusfunktion

(Integration + Auswertung + Mathematik)

Echtzeituhr:           		Automatische Sommer-, Normalzeitumschaltung

Bedienung:             	Klartext-Dialogbedienung mit Navigationsrad(Dreh-/Drück-Knopf) oder  über Software FieldDataManager (FDM)

Schutzart	frontseitig IP 65, rückseitig IP 20

Bauform:               	Schalttafeleinbaugehäuse aus Kunststoff

Schalttafelausschnitt: 		138mm x 138mm

Fronttafelformat:      		144mm x 144mm (HxB)

Einbautiefe:           		158 mm

Hilfsenergie:          		100-230VAC (+/-10%)

24V (-10%; +15%) AC/DC

Hersteller:            		z.B. Endress+Hauser

Typ:                   		Eco Graph T RSG35

Empfohlenes Zubehör :

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signalleitung ( Anzahl richtet sich nach Anzahl der Ein/Ausgänge)

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,