Kompakt-Radar-Füllstandmessumformer Schüttgüter

Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Kompakt-Radar-Füllstandmessung 80 GHz

Füllstand-Messwertaufnehmer und Umformer ausgeführt als Kompaktgerät zur kontinuierlichen Füllstandmessung unabhängig von wechselnden Medien, Temperaturänderungen, Gaspolstern und Dämpfen in Behältern.

Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Arbeitsfrequenz 80 GHz, dadurch schmale Abstrahlcharakteristik

- einfache Messstellendokumentation aller Gerätedaten im pdf-Format über FieldCare/Device Care Device Setup und SmartBlue App Bluetooth

- Intuitives Bedienmenü in Landessprache zur einfachen geführten Inbetriebnahme

- Betriebssicher auch bei wechselnden Produkt- und Prozesseigenschaften

- Systemintegration über HART, PROFINET über Ethernet-APL und Profibus PA

- Linearisierung (Höhe/Volumen) für beliebige Behälterformen mit max. 32 Stützpunkten

- frei einstellbarer Messbereich

- ausrichtbares Gehäuse IP66/68

- incl. EPDM-Prozessdichtung und Kabelverschraubung bei M20x1,5

- Batterie-/Solartauglich

- Integrierter Datenspeicher

- kostenlos mitgeliefertes PC-Bedienprogramm "DeviceCare Device Setup" für komfortable Bedienung, Diagnose, Messstellendokumentation (Modem FXA291 erforderlich)

- hohe chemische Beständigkeit bei aggressiven Medien

Zulassung			Ex-freier Bereich

(ATEX/IEC II 1G Ex ia IIC T6 Ga)

(ATEX/IEC II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, 1/2D Ex ia IIIC Da/Db)

(CSA C/US General Purpose)

(CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, Cl.I Zone 0, AEx/Ex ia IIC T6Ga)

(SIL2 nach IEC 61508)

(SIL3 bei homogener oder diversitärer Redundanz)

Befestigung:	Gewinde ISO228 G1-1/2; Gewinde ASME B1.20.1, NPT1-1/2
UNI Überwurfflansch PP/316L (3“ DN80/80; 4“ DN100/100; 6“ DN150/150); Montagebügel

Werkstoff:	Antenne: PVDF gekapselt (40mm/1-1/2"); Drip-off PTFE (50mm/2“);                                                   Gehäuse: Kunststoff PBT; Aluminium pulverbeschichtet; 316L

Temperatur:			–40 … +130 °C /–40 … +266 °F

Prozessdruck:			–1 … +16 bar/ –14,5 … +232 psi

Messbereich  / Befestigung:	50m

Schutzart:			IP66/68 (Sensor / Gehäuse)

Anzeige	4-zeilig, beleuchtet, Touch Control, (Bluetooth opt.)

(Segmentanzeige, beleuchtet, ohne Tasten (Bluetooth opt.))

(Abgesetzte Anzeige FHX50B)

(Ohne Display, Bedienung über Kommunikation)

Versorgung: 			2-Draht, 4..20mA HART

(2-Draht, 4..20mA HART;Schaltausgang)

(2-Draht, 4..20mA HART;4…20mA)

(2-Draht, PROFIBUS PA)

(2-Draht, PROFINET über Ethernet-APL, 10Mbit/s)

Ausgang:	analog 4...20 mA füllstandsproportional, HART-Kommunikation, PROFIBUS PA-Kommunikation, PROFINET-Kommunikation

Genauigkeit:	±3mm

Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ:				FMR66B

Speise-/Auswerte-Anzeigegeräte

# Variante 1 Kurzbeschreibung

# Messumformerspeisegerät für Zweileitergeräte ohne Hilfsenergie

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

Anreihgehäuse 12,5 mm für Hutschiene 35 mm

Weitbereichsnetzteil 20...253 VAC/DC

Eingang  			4 … 20 mA mit Messumformerspeisung 24 VDC, 30 mA

Ausgang:			4...20 mA

Übertragung:			1:1, galvanisch allseitig getrennt

Detailbeschreibung

Zulassung			Ex-freier Bereich

(ATEX IECEx II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, II3G)

Fabrikat:			Endress + Hauser

Typ:				RN22

# Variante 2 Kurzbeschreibung

Auswertegerät Hutschienenmontage

Anzeigegerät mit Messumformerspeisung 24V DC für aktive und passive Zweileitergeräte mit Linearisierungsfunktion

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

Universeller Prozesstransmitter.Hutschiene 35mm

Universaleingang skalierbar.

Anzeige LC, 7 Segment-Bereich 5-stellig.Dot-Matrix-Bereich frei konfigurierbar

mit Bargraph/Einheit/Kanalbezeichnung.

Linearisierung, Grenzwertfunktion, Min-/Max-Wert Speicher, Alarmspeicher.

3 Tastenbedienung, 4 Status-LED.

Messumformerspeisung  24VDC

Weitbereichsnetzteil.

Zulassung			Ex-freier Bereich

(ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Ex-Bereich)

(WHG Überfüllsicherung)

Eingang/ Ausgang:		1x Universal-EIN; 1x Analog-AUS

(2x Universal-EIN; 2x Analog-AUS)

(1x Universal-EIN; 1x Analog + 2 Relais AUS)

(2x Universal-EIN; 2x Analog + 2 Relais AUS)

Hilfsenergie:			24-230 V AC/DC (-20%/+10%) 50/60 Hz

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				RMA42

Variante 3 Kurzbeschreibung Auswertegerät Schalttafeleinbau / Feldgehäuse

Anzeigegerät mit Messumformerspeisung 24V DC für aktive und passive Zweileitergeräte

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

-1 Kanal, skalierbar..

- Bargraph

- Display 7-stellig.

- RS232-Schnittstelle und Bediensoftware ReadWin 2000.

- Min-/Max-Wert Speicher.

- Bedienung: Drehrad, 4x Statuseingang.

- Pumpensteuerfunktion.

Zulassung			Ex-freier Bereich

(ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC)

(WHG Überfüllsicherung)

Eingang:			1x 0/4.20mA EIN

Ausgang			4x Relais SPDT Grenzwert

4x Relais SPDT Grenzwert + 1x Analog U,I

8x Relais SPDT Grenzwert+1x Analog U,I

Auswertung			keine

(1x Impuls + Integration + Linearisierung für offene Gerinne)

Hilfsenergie:			90-250VAC

(20-36VDC, 20-28VAC)

Gehäuse			Schalttafel 96x96mm

(Feldgehäuse IP65)

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				RIA452

Mögliches Zubehör :

Wetterschutzhaube 316L Bestellnummer: 71438303

Wetterschutzhaube Kunststoff Bestellnummer: 71438291

Montagebügel für Wand oder Deckenmontage 316L Bestellnummer: 71597288

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signalleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,

Schutzart 			IP66/NEMA4x