Information für das planende Ingenieur-Büro
Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen. 
Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.
Bitte löschen Sie zudem die kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase (Biogas, Faulgas und Deponiegas) zur kontinuierlichen Erfassung des (Norm-)Volumenfluss sowie optional Methananteil und Temperatur

Ultraschall-Durchfluss-Messsystem nach dem Laufzeitverfahren
Feldgehäuse in Kompaktausführung  
- Inline-Messung von Volumenfluss & Methangehalt 
- Messung von nassem oder trockenem Biogas bei geringem Durchfluss und Druck
- Betrieb in gesättigten Gasen
- Intuitive Inbetriebnahme durch geführte Parametrierung
- Genaue, zuverlässige Biogasmessung unter wechselnden Prozessbedingungen
- HART-Protokoll
- Menügeführte Inbetriebnahme
- Kurze Ein- und Auslaufstrecken
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Zweileitertechnologie 

Option:
- Integrierte direkte Bestimmung des Methangehalts in Biogas
- Zulassung DGRL/PED
- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand ab Werk im Gerät integriert
   	
Bauform: 			Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer
				
Messbereich: 			_____ Nm³/h				
(Bitte ggf. mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe 
				www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN50…DN200)								(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe 
				www.de.endress.com/Applicator)

Prozessanschluss: 		Loser Blechflansch EN1092-1 (DIN 2501), 1.4301
ODER	Loser Blechflansch EN1092-1 (DIN 2501), S235JR
ODER	Loser Flansch EN1092-1 (DIN 2501), 1.4306
			ODER	Loser Flansch EN1092-1 (DIN 2501), S235JR
					
Nenndruck: 			PN10

Gehäuse: 			GT20 Zweikammer, Alu-Druckguss, beschichtet
				
Schutzart Messumformer: 	IP66/67
Schutzart Messaufnehmer:	IP66/67





Anzeige: 	4-zeilige LCD-Anzeige
		- Momentanwerte
       				- Summenzähler
		- Statusgrößen
- Fehlermeldungen im Klartext

Bedienung:			Drucktasten 
			ODER	Bedienung von außen mittels TouchControl
ODER	Geräteseitige Möglichkeit zum Anschluss einer abgesetzten Displayeinheit, zusätzlich eine abgesetzte Displayeinheit mit 5/10/20/30m Kabel

Messgrößen:			Volumenfluss, Normvolumenfluss
ODER	Volumenfluss, Normvolumenfluss, Temperatur und Methangehalt (in Biogas)

Messabweichung: 		Volumenfluss ±1,5 % v.M. bei 1…30 m/s  
Methangehaltbestimmung ±2 % v.E. = ±2 % abs.
Temperatur ±0,6 °C ± 0,005 × T °C	

Messdynamik: 		30:1
			ODER	100:1

Explosionsschutz:		Ohne	
ODER	ATEX II2G Ex ia

[bookmark: _GoBack]Zulassung:			DGRL/PED

Ein-/Ausgänge:		1x Analog: 4...20 mA Stromausgang mit HART-Kommunikation

ODER 1x Analog: 4...20 mA Stromausgang mit HART-Kommunikation
	   			1x Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang: open collector, programmierbar
		
			ODER	1x Analog: 4...20 mA Stromausgang mit HART-Kommunikation
	   			1x Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang: open collector, programmierbar
		1x Analog: 4...20 mA Stromeingang für Druckkompensation

ODER	2x Analog 4...20 mA Stromausgang, davon 1x mit HART-Kommunikation

Hilfsenergie: 			2-Leiter Technik, Versorgung über 2-Leiter je Ausgang notwendig
				16V – 35V DC

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser Prosonic Flow B 200
