Ozonsensor – Sensor zur Bestimmung von Ozon in wässrigen Lösungen nach membranbedeckten amperometrischem Messprinzip für folgende Anwendungen:

- Überwachung von Trinkwasser, Prozesswasser und Abwasser

- Überwachung und Vermeidung von Biofilm und Pathogenen Wachstum

Merkmale:

- Schnelle Inbetriebnahme durch vorkalibrierte Sensoren

- Wartungsarmer amperometrischer Sensor reduziert Betriebskosten

- Erhöhte Datensicherheit durch Speicherung von Sensordaten im Sensorkopf und digitale Datenübertragung.

- Vorausschauende Wartung durch Aufzeichnung von Sensorbelastungsdaten und Elektrolytverbrauchszähler

- Temperatursensor 10k NTC integriert

Bauform: 					Kompaktsensor

Werkstoffe:

- Sensorschaft: 					PVC

- Membran:					Kunstofffolie

- Membranhalter:				Edelstahl 1.4571
- Membrankappe:				PVC

- Elektrodenkörper: 				PEEK

- Schutzkappe:		Behälter: PC Makrolon (Polycarbonat) 
Dichtung: Kraiburg TPE TM5MED

- Dichtungsring: 	FKM

- Deckel:	PC Makrolon (Polycarbonat)

Messbereich:
CCS58E					0…2 mg/l O3

Mindestanströmgeschwindigkeit: 		29 cm/s

Mindestdurchfluss für Armatur CYA27:		7 l/h bzw. 30 l/h

max. zulässiger Druck: 				2 bar (abs)

Temperaturbereich: 				+0°C...45°C

Schutzart: 					IP 68

Anschluss: 					induktiver, digitaler Steckkopf

Zubehör: 	Membrankappe, 100 ml Elektrolyt, Dichtungsset und Schmirgelpapier

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CCS58E

Hinweis: Analyse-Komplettmessstelle immer bestehend aus:

- Sensor

- Kabel

- Armatur

- Messumformer