Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Druckmessumformer mit abrasionsfestem und ölfreiem Keramiksensor zur Relativ- und Absolutdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten

- Quick Setup mit frei einstellbarem Messbereich ohne Druckvorgabe für die einfache Inbetriebnahme

- Hohe Prozessverfügbarkeit durch hohe Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit

- Hohe Prozesssicherheit durch ölfreie, abrasions- und vakuumfeste Keramikmesszelle

- Vielseitig einsetzbar durch weltweite Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

- Optionale LCD-Anzeige mit Bedientasten und zusätzlichem Bargraph

Bauform:			Kompaktgerät mit integriertem Messumformer

Messprinzip:			Relativ

(Absolut)

Messbereich:			100mbar/10kPa/1,5psi relativ, Überlast: 4bar/400kPa/60psi

250mbar/25kPa/3,75psi relativ, Überlast: 5bar/500kPa/75psi

400mbar/40kPa/6psi relativ, Überlast: 8bar/800kPa/120psi

1bar/100kPa/15psi relativ, Überlast: 10bar/1MPa/150psi

2bar/200kPa/30psi relativ, Überlast: 18bar/1,8MPa/270psi

4bar/400kPa/60psi relativ, Überlast: 25bar/2,5MPa/375psi

6bar/600kPa/90psi relativ, Überlast: 40bar/4MPa/600psi

10bar/1MPa/150psi relativ, Überlast: 40bar/4MPa/600psi

40bar/4MPa/600psi relativ, Überlast: 60bar/6MPa/900psi

100mbar/10kPa/1,5psi absolut, Überlast: 4bar/400kPa/60psi

250mbar/25kPa/3,75psi absolut, Überlast: 5bar/500kPa/75psi

400mbar/40kPa/6psi absolut, Überlast: 8bar/800kPa/120psi

1bar/100kPa/15psi absolut, Überlast: 10bar/1MPa/150psi

2bar/200kPa/30psi absolut, Überlast: 18bar/1,8MPa/270psi

4bar/400kPa/60psi absolut, Überlast: 25bar/2,5MPa/375psi

10bar/1MPa/150psi absolut, Überlast: 40bar/4MPa/600psi

40bar/4MPa/600psi absolut, Überlast: 60bar/6MPa/900psi

Prozessanschluss:		Gewinde G 1/2“

(Gewinde G1/2“ mit 11,4mm Bohrung)

(Gewinde G1/2“ außen G1/4“ innen)

(Gewinde G1-1/2“)

(Gewinde G2“)

(Gewinde DIN13 M20x1,5)

(Gewinde MNPT 1/2")

(Gewinde FNPT 1/2")

(Gewinde MNPT 1/2" außen FNPT 1/4" innen)

(Gewinde MNPT 1-1/2“)

(Gewinde MNPT 2“)

Ausgang:			4…20mA HART

(4…20mA analog)

(Profibus PA)

(Foundation Fieldbus)

Zulassungen:			Ex-freier Bereich

NSF Trinkwasserzulassung

(ATEX)

(IEC)

(CSA)

(FM)

(EAC)

(NEPSI)

(INMETRO)

Referenzgenauigkeit:		0,1% der kalibrierten Messspanne / optional 0,075%

Werkstoffe

- Prozessanschluss:	316L

(AlloyC)

(PVDF)

(ECTFE)

- Messzelle:		Keramik (99,9% Al2O3)

- Dichtung		FKM Viton

(EPDM)

(FFKM)

(NBR)

- Gehäuse		Aluminium

(Edelstahl 316L)

Medientemperatur: 		-40…+100°C (Gewinde/Flansche)

(-20…+130°C / 150°C für 1h (hygienische Anschlüsse))

Versorgungsspannung:		11,5…45V DC

Elektrischer Anschluss:	Verschraubung M20 IP66/68

(Gewinde M20 IP66/68)

(Gewinde G1/2 IP66/68)

(Gewinde NPT1/2 IP66/68)

(Stecker M12 IP66/67)

(Kabel 5m IP66/68)

(Ventilstecker M16 IP64)

Anzeige:	optionale LCD-Anzeige inkl. 3 Bedientasten

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ:				Cerabar PMC51