1
Universeller Prozesstransmitter mit Steuereinheit, für Montage auf Hutschiene, zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten
Bauform:


Gehäuse für Hutschiene (45x115x118 mm)
Hilfsenergie:


24 V….230 V AC/DC 50/60 Hz (Weitbereichsnetzteil)
Eingänge:
1 Universaleingang für Strom, Spannung, Widerstand, Widerstandsthermometer, Thermoelement


Ausgänge
- analog:


1 Analogausgang(0/4...20 mA, 0...10 V, 2…10 V, 0…5 V)
- Status:


Open Collector 
zur Überwachung des Gerätestatus sowie Leitungsbruch

- Transmitterversorgung:
24 V DC, maximal 30 mA, kurzschluss- und überlastfest

Linearisierung:


2 Linearisierungstabellen für Eingangssignale




(bis zu 32 Stützstellen möglich)
Anzeige:


LC-Display 2-zeilig; schwarz/weiß/gelb;

1. Zeile: 7 Segmente, 5-stellig

2. Zeile: Dot-Matrix für Bargraph, Einheiten, Messstellenbezeichnung

LED: 2x Gerätestatus, 2x Relaiszustand

Software:
interne Software für Berechnungen, Linearisierung, Grenzwertüberwachung, Überwachung der Sensorkabel entsprechend NAMUR NE43 Empfehlungen
Bedienung:
vor Ort über 3 Tasten, PC Konfiguration über Software Fieldcare

Option:



ATEX II(1)GD [EX ia] IIC




zweiter Unviersaleingang




zweiter Analogausgang

2 Relais (Wechsler)
z.B. Fabr.:


Endress + Hauser

Typ:



RMA42
