Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

# Messumformerspeisegerät Hutschiene für Zweileitergeräte ohne Hilfsenergie

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

Anreihgehäuse 22,5 mm für Hutschiene 35 mm

Weitbereichsnetzteil 20...253 VAC/DC

Eingang  			4 … 20 mA mit Messumformerspeisung 24 VDC, 30 mA

Ausgang:			4...20 mA

Übertragung:			1:1, galvanisch allseitig getrennt

Zulassung			Ex-freier Bereich

(ATEX II(1)2G EEX ia IIC)

Fabrikat:			Endress + Hauser

Typ:				RN221N

Mögliches Zubehör :

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signaleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,

Schutzart 			IP66/NEMA4x