Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen mit „ODER“ gekennzeichnet, um Ihnen die Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Bitte löschen Sie zudem die Kursiv dargestellten Auswahl-Hilfen!

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur bidirektionalen Messung von Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von ≥ 5 μS/cm. Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie:

- Schleichmengenunterdrückung

- Software für Rückflusskompensation

- Leerrohrerkennung durch MSÜ-Elektrode

- alle Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt

- Bezugselektrode

- Bedienung

– Über die Vor-Ort-Anzeige mit Displaybedienung von außen

– Über Bluetooth mittels SmartBlue App von Endress+Hauser

– Über Bedientools wie z.B. “FieldCare” oder „DeviceCare“ von Endress+Hauser

– Über ein HART-Handbediengerät

- Leitfähigkeitsmessung integriert

Optional:

- Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

- Sensoroption 0x DN Einlauf-/Auslaufstrecke mit vollem Rohrdurchgang ohne Druckverlust

Bauform:			Kompaktgerät, Messaufnehmer mit aufgebautem Messumformer

ODER	Getrennte Bauform mit 5m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit 10m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit 20m Spulen- und Signalkabel

ODER	Getrennte Bauform mit  ____ m Spulen- und Signalkabel

Messbereich: 			_____  m³/h

(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Nennweite: 			DN ____ (Bitte benennen, DN25…DN2000)							(Bitte ggf.mit Applikator an den Messbereich anpassen, siehe

www.de.endress.com/Applicator)

Baulänge:			gem. DVGW/ISO, ab DN600 1:1 Einbaulängen

ODER	gem. DVGW/ISO, ab DN600 1:1,3 Einbaulängen

Prozessanschluss: 		für Nennweiten DN25…DN400:

C-Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

ODER	Rostfr. Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

für Nennweiten DN450…2000:

C-Stahl, Flansch EN1092-1 (DIN2501)

für Nennweiten DN25…300

Loser Blechflansch, EN 1092-1 (DIN 2501)

ODER	Losflansch, C-Stahl, EN 1092-1 (DIN 2501)

ODER	Losflansch, Rostfreier Stahl, EN 1092-1 (DIN 2501)

Nenndruck: 			PN6/PN10/PN16/PN25/PN40 (je nach Prozessanschluss)

Gehäuse: 			Alu-Druckguss, beschichtet

ODER	Polycarbonat

Elektroden: 			1.4435 / 316L

ODER	1.4435 / 316L Spitzelektroden

ODER	Alloy C-22

ODER	Alloy C-22 Spitzelektroden

Auskleidung: 			Polyurethan 	/ -20…50°C 	(DN25…DN1200)

/Mediumstemperatur	ODER	Hartgummi 	/ 0…80°C 	(DN50…DN2000)

ODER	PTFE 		/ -20…90°C 	(nur bei Losflansch DN25…DN300)

Trinkwasserzulassung:		KTW/W270	(verfügbar für Polyurethan, Hartgummi)

ODER	NSF 61 	(verfügbar für Polyurethan, Hartgummi)

ODER	ACS		(verfügbar für Polyurethan, Hartgummi)

ODER	WRAS BS6920	(verfügbar für Polyurethan)

Gehäuse: 			Alu-Druckguss, beschichtet

Schutzart Messaufnehmer: 	IP66/67 (NEMA4X)

ODER	IP68 (NEMA 6P)		(ausschließlich bei Getrennt-Gerät)

Schutzart Messumformer:	IP66/67

Anzeige/Bedienung:		Blinddeckel ohne Anzeige

ODER	Blinddeckel ohne Anzeige und mit Bluetooth-Schnittstelle

ODER	LCD-Anzeige 2,4“ mit Bluetooth-Schnittstelle

ODER	LCD-Anzeige 2,4“ mit Touchbedienung und Bluetooth-Schnittstelle

Geräteprüfung:	Optional: Funktion zur rückführbaren Verifikation des Messgeräts gemäß ISO 9001 im eingebauten Zustand im Gerät integriert

Messabweichung: 		+/- 0,5% v.M.

ODER	+/- 0,5% v.M. ohne Einlauf-/Auslaufstrecke, voller Rohrdurchgang

Messdynamik: 			über 1000:1

Ausgänge:   			4...20 mA HART + Impuls/Frequenz/Schaltausgang

ODER	4...20 mA HART + Impuls/Frequenz/Schaltausgang Ex-i

ODER	Modbus RS485 + 4...20 mA

ODER	Modbus RS485 + 4...20 mA Ex-i

Hilfsenergie: 			24V DC (fix)

ODER	100-240V AC (fix)

ODER	24V DC / 100-240V AC (Weitbereich)

Zubehör:			Optional: Wetterschutzhaube

z.B. Fabr.: 			Endress + Hauser

Typ: 				Promag W10