Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Funklösung WirelessHART zur drahtlosen Übertragung von Messwerten und zusätzlichen Informationen von Messgeräten, bestehend aus einem Gateway und einem oder mehreren Geräte-Adaptern

Die Datenübertragung erfolgt mit dem standardisierten Protokoll WirelessHART . Messgeräte mit 4..20mA/HART-Schnittstelle können mit einem WirelessHART-Adapter SWA70 ausgerüstet werden. Dieser übertragt die verfügbaren Geräteinformationen an das WirelessHART-Gateway SWG70. Dort erfolgt die Anbindung an übergeordnete Systeme.

- Vermaschtes und selbstorganisierendes und -heilendes, drahtloses Netzwerk

- WirelessHART-Gateway SWG70 als zentraler Zugangspunkt mit integriertem Webserver

- WirelessHART-Adapter SWA70 liest Informationen aus Messgeräten, empfängt und sendet Daten

von und zu anderen Teilnehmern

- Energieversorgung der Messgeräte über die im WirelessHART-Adapter integrierte Batterie oder das

integrierte Weitbereichsnetzteil

- Bis zu 250 Teilnehmer in einem Netzwerk

- 250m Reichweite zwischen zwei Teilnehmern bei optimaler Funkverbindung

- Funkübertragung im Frequenzband 2,4GHz (ISM-Band)

- Koexistenz mit anderen Frequenzbandnutzern (z.B. WLAN) ist gesichert

__ Stück  WirelessHART-Adapter SWA70

Bauform: 			Kompaktgerät zur Montage am Messgerät

(Abgesetzte Montage des Kompaktgerätes Nutzung als Repeater)

Anschlussadapter: 		Gewinde M20
				(G1/2, NPT1/2, NPT3/4, ohne)

Gehäuse: 			Polyester F32 IP65/IP66 (NEMA Type 4)
				(Aluminium F33 IP67), (NEMA Type 4X)

Schutzart:	    		IP66

Zulassung:	ATEX II 2G Ex ia IIC T4
(ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb)
(ATEX II 2D Ex tb (ia) IIIC IP6x T70oC Db)

Ein-/Ausgänge:   		2-Leiter 4...20 mA HART

Aktiv(Versorgung eines 2-Leiter-Messgerätes) und passiv möglich

Hilfsenergie: 	Integrierte Li-Ionen-Batterie
(Integriertes Weitbereichsnetzteil 24..230V AC/DC)

__ Stück  WirelessHART-Gateway SWG70

Bauform:			Kompaktgerät zur Wandmontage oder auf einer Hutschiene

Anschlussadapter:	Kabelverschraubung für 6..10mm Kabeldurchmesser
Klemmleisten im Gehäuse-Innenraum

Gehäuse: 			F33 Aluminium

Schutzart:	    		IP65 (NEMA Type 4)

Zulassung:			ATEX II 3G Ex nA II T4

Ein-/Ausgänge:   		Ethernet und RS485 für Ethernet/IP, Modbus, HART und OPC

Hilfsenergie: 			20..30V DC

Mögliches Zubehör :

| Zuordnung zu | Produktname | Materialnr. | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Gateway | Abgesetzte Dipolantenne | 71131502 | Rundstrahlantenne mit verbessertem Antennengewinn zur abgesetzten Montage |
| Gateway | Abgesetzte Panelantenne | 71131503 | Richtfunktantenne mit hoher Reichweite (abgesetzte Montage) |
| Gateway | Abgesetzte Dipolantenne | 71131504 | Antenne zur Montage auf einem Schaltschrank |
| Gateway | Blitzschutz | 71131505 | Blitzschutz für das Gateway mit abgesetzter Antenne |
| Gateway | Ersatzantenne | 71131510 | Ersatz für die standardmäßig montierte Antenne am Gateway |
| Gateway | Kabel 2,5m | 71131509 | Kabel für die abgesetzten Antennen |
| Gateway | Kabel 5m | 71131508 | Kabel für die abgesetzten Antennen |
| Gateway | Kabel 10m | 71131507 | Kabel für die abgesetzten Antennen |
| Gateway | Kabel 15m | 71131506 | Kabel für die abgesetzten Antennen |
| Adapter | Batterie | 71092238 | Batterie für den Adapter |