Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Ultraschall-Füllstandmessstelle mit Sensor und abgesetztem Messumformer

Sensor

Füllstand-Messwertaufnehmer zur kontinuierlichen Füllstandmessung in offenen Behältern.

Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten, Schlämmen und pulvrigen bis stückigen Schüttgütern

- Durchflussmessung an offenen Gerinnen und Messwehren

- Sensor zum Anschluss an FMU90/FMU95

Hinweis für den Planer : Maximaler Messbereich je nach Sensortyp

FDU90: 3 m (9.8 ft) in Flüssigkeiten,1,2 m (3.9 ft) in Schüttgütern

(FDU91: 10 m (33 ft) in Flüssigkeiten, 5 m (16 ft) in Schüttgütern)

(FDU92: 20 m (66 ft) in Flüssigkeiten, 10 m (33 ft) in Schüttgütern)

(FDU93: 25 m (82 ft) in Flüssigkeiten, 15 m (49 ft) in Schüttgütern)

(FDU95: 45 m (148 ft) in Schüttgütern)

(FDU96: 70 m (230 ft) in Schüttgütern)

Zulassung			Ex-freier Bereich

(ATEX II 1/2G EEx ma IIC T6)

Befestigung:			Gewinde G 1“ (inkl. Befestigungsmutter aus PA)

Werkstoff:			Schallwandler: PVDF (EPDM)

Temperatur:			-40...+80°C (Prozess o. Umgebung)

Prozessdruck:			0,7 ... 3bar abs.

(0,7 … 2,5bar abs bei Sensorreichweite 10m)

Messbereich		:	Bitte auswählen

FDU90: 3 m (9.8 ft) in Flüssigkeiten,1,2 m (3.9 ft) in Schüttgütern

FDU91: 10 m (33 ft) in Flüssigkeiten, 5 m (16 ft) in Schüttgütern

FDU92: 20 m (66 ft) in Flüssigkeiten, 10 m (33 ft) in Schüttgütern

FDU93: 25 m (82 ft) in Flüssigkeiten, 15 m (49 ft) in Schüttgütern

FDU95: 45 m (148 ft) in Schüttgütern

FDU96: 70 m (230 ft) in Schüttgütern

Kabellänge			5m ( 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, __m max.300m)

Sensorheizung			Nein

(Ja, separate 24VDC Versorgung notwendig)

Schutzart:			IP66/68 (Sensor u. Gehäuse)

Auflösung:			+/- 1 mm

(2 mm bei Sensorreichweite >10m)

Fabrikat:			Endress + Hauser

Typ:				FDU90 (FDU91 FDU92 FDU93 FDU95 FDU96)

Messumformer

Ultraschallmessumformer bestehend aus Grundausführung und optional wählbaren Erweiterungen zur Messung von Durchfluss in offenen Gerinnen / Wehren  inkl. anwendungsspezifischer Relais-Steuerfunktionen

Mit folgender Ausrüstung:

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Schnelle und sichere Verdrahtung durch steckbare, beschriftete Federkraftklemmen von Frontseite

- Automatische Erkennung des angeschlossenen Sensors der Typen FDU9x

-inkl.Bedienprogramm FieldCare Device Setup zur vereinfachten Inbetriebnahme und  Messstellendokumentation aller Gerätedaten im pdf-Format auf Knopfdruck

- Frei einstellbarer Messbereich

- Versorgung - Batterie-/Solartauglich

- Für Anschluss von Ultraschallsensoren mit Ex-Zulassung geeignet

- Funktionsüberwachung der kompletten Messlinie (Störmelderelais)

- Grenzwertüberwachung mit Signalisierung (integriertes Relais frei programmierbar)

- Vor-Ort Bedieneinheit zur menügeführten Klartextbedienung in Landessprache mit  Hintergrundbeleuchtetem Gerätedisplay

- Hüllkurvendarstellung auf Vor-Ort Bedieneinheit zur schnellen Qualitätsbeurteilung der Messung

- Permanente Anzeige des Betriebszustandes und der Relais-Schaltzustände über LED

- Betriebsstundenzähler

- Schleppzeiger der Minimal-/Maximalwerte von  Durchfluss / Sensortemperatur

- Fernbedienung / Messwertübertragung über Profibus DP

Option Durchflussmessung:

- Durchflussmessung inkl. zusätzlicher Relais-Steuerfunktionen mit:

- Berechnung der Durchflusswerte über Formel zur genaueren Mengenmessung

- Q/h-Kurven für gängige Standardgerinne / Messwehre bereits im Messumformer hinterlegt und direkt auswählbar (Formelberechnung)

- individuelle Q/h-Kurven als Linearisierungstabelle mit 32 Stützpunkten frei programmierbar oder Formelberechnung (Formelparameter)

- einstellbare Schleichmengenunterdrückung für interne und externe Mengenzähler

- Rückstauerkennung mit Korrektur der Durchflussmenge und Alarmierung über Relaisausgang

- Verschmutzungserkennung in Gerinnen

- integrierter Software-Mengenzähler zur Erfassung bzw. Anzeige der Durchfluss- bzw. Abschlagmenge (3 nichtrücksetzbare Mengenzähler-Totalisator und 3 rücksetzbare Tagesmengenzähler

- Berechnung spezifischer Gerinne-/Wehr-Kurven über Bedienprogramm FieldCare Device Setup

- Grenzwertgeber (einstellbare Hysterese, MIN/MAX-Sicherheit), Tendenzüberwachung,

- Impulsausgang für externen Mengenzähler, zeitgesteuerter Impulsgeber (Timer),  Rückstau- /Schmutzalarmierung

- Zeitabhängige bzw. mengenproportionale Ansteuerung eines Probenehmers

- Gleichzeitige Erfassung von Füllstand und Abschlagmenge applikationsabhängig mit einem  
  Sensor möglich

- Galvanisch getrennte Stromausgänge

Zulassung			Ex-freier Bereich

Anwendung 			Füllstand + Pumpensteuerung, alternierend

(Durchfluss + Totalisator + Füllstand + Pumpensteuerung +

vorprogrammierte Durchflusskurven)

(Universalgerät (Füllstand+Durchfluss+erweiterte Pumpensteuerung)

Gehäusebauform:		Feldgehäuse, Polycarbonat, IP66

Wertsoff,Schutzart		(Hutschienenmontage, PBT, IP20)

Anzeige :			Beleuchtete Anzeige,Tastenfeld im Gerät eingebaut

(Beleuchtete Anzeige, Tastenfeld im separaten Bedienteil 96x96mm)

(ohne Anzeige, Bedienung via Kommunikaton)

Hilfsenergie			20 - 253VAC

(10,5 - 32VDC)

Sensoreingänge		1x Sensor FDU9x/8x

(2x Sensor FDU9x/8x)

Signalausgang			1x 0/4-20mA HART

(2x 0/4-20mA HART)

(Profibus DP)

Schaltausgang			1x Relais, SPDT

(3x Relais, SPDT)

(6x Relais, SPDT)

Zusätzlicher Eingang		keiner

(4x Grenzschalter + 1x Temperatur PT100/FMT131)

z.B. Fabrikat:			Endress + Hauser

Typ:				FMU90

Mögliches Zubehör :

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signaleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Überspannungsschutz für die Kommunikations-Leitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Kommunikation RS485, Modbus PROFIBUS DP

Überspannungsschutz für die FMU90-Ankopplung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			FMU90 Ankopplung

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,

Schutzart 			IP66/NEMA4x

Für separate Beheizung des Sensors:

Speisegerät RNB130 für die Heizung des Sensors FDU90/ FDU91

-Einsatz im Exfreien Bereich RNB130-A31

-Schraubklemmen und Einspeiseklemme

-Inkl Schutzgehäuse 51002468

Externer Temperaturfühler

Anschluss an FMU90 zur Erfassung der wahren Temperatur ohne Verfälschung durch die Sensorheizung

Zulassung			Ex-Freier Bereich

(ATEX II 2G EEx m II T6/T5)

Kabellänge			5m ( 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, __m max.300m)

Schutzrohr 			ohne

(beigelegt 942046-0000)

Mögliches Zubehör :

Sensorzubehör

Klimaschutzhaube für Sensor FMU90und FMU91 aus PVDF 52025686

Messumformerzubehör

Klimaschutzhaube für Messumformer FMU9U Feldgehäuse 52024477

Montageset für Mastmontage des FMU90 52024478

Montagematerial

Montageständer für FMU90 1.400mm hoch, aus 1.4571 919791-0003

500mm Ausleger zur Sensormontage aus 1.4571 (f. Montageständer oder Wandhalter) 919790-0001)

1000mm Ausleger zur Sensormontage aus 1.4571 (f.Montageständer oder Wandhalter) 919790-0003)

Wandhalter für Auslegermontage ohne Montageständer aus 1.4571 919792-0001

Deckenmontageblech für FMU90 aus 1.4404  71093130

Ausrichtevorrichtung für Messungen in Feststoffanwendungen FAU20-2G

-Universalflansch DN50