Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Druckschalter mit abrasionsfestem Keramiksensor zur Überwachung von Absolut- und Relativdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben

- Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen

- Kompaktes Design mit digitalem Display und LED-Funktionsüberwachung

- Hohe Prozesssicherheit durch ölfreie, abrasions- und vakuumfeste Keramikmesszelle

- IO-Link reduziert die Kosten und Komplexität dank einfacher Konfiguration des Gerätes

| Bauform: | Kompaktgerät mit Signalauswertung |
| --- | --- |
| Messprinzip: | Relativ (Absolut) |
| Messbereich: | 100mbar/10kPa/1,5psi relativ, Überlast: 4bar/400kPa/60psi 250mbar/25kPa/3,75psi relativ, Überlast: 5bar/500kPa/75psi 400mbar/40kPa/6psi relativ, Überlast: 8bar/800kPa/120psi 1bar/100kPa/15psi relativ, Überlast: 10bar/1MPa/150psi 2bar/200kPa/30psi relativ, Überlast: 18bar/1,8MPa/270psi 4bar/400kPa/60psi relativ, Überlast: 25bar/2,5MPa/375psi 10bar/1MPa/150psi relativ, Überlast: 40bar/4MPa/600psi 40bar/4MPa/600psi relativ, Überlast: 60bar/6MPa/900psi 100mbar/10kPa/1,5psi absolut, Überlast: 4bar/400kPa/60psi 250mbar/25kPa/3,75psi absolut, Überlast: 5bar/500kPa/75psi 400mbar/40kPa/6psi absolut, Überlast: 8bar/800kPa/120psi 1bar/100kPa/15psi absolut, Überlast: 10bar/1MPa/150psi 2bar/200kPa/30psi absolut, Überlast: 18bar/1,8MPa/270psi 4bar/400kPa/60psi absolut, Überlast: 25bar/2,5MPa/375psi 10bar/1MPa/150psi absolut, Überlast: 40bar/4MPa/600psi 40bar/4MPa/600psi absolut, Überlast: 60bar/6MPa/900psi |
| Prozessanschluss: | Gewinde G ½“ (Gewinde G ½“ mit 11,4mm Bohrung) (Gewinde G ¼“) (Gewinde G ¼“ innenliegend) (Gewinde MNPT ½“ mit 11,4mm Bohrung) (Gewinde MNPT ¼“ mit 3mm Bohrung) |
| Ausgang: | PNP + 4-20mA, 4-Leiter inkl. IO-Link (PNP, 3-Leiter) (2x PNP, 4-Leiter inkl. IO-Link) |
| Referenzgenauigkeit: | 0,5% der kalibrierten Messspanne / optional 0,3% |
| Werkstoffe |  |
| - Prozessanschluss: | 316L |
| - Messzelle: | Keramik (99,9% Al2O3) |
| - Dichtung: | FKM (EPDM) |
| - Gehäuse: | 316L |
| Medientemperatur: | -25…+100°C |
| Versorgungsspannung: | 10…30V DC |
| Elektrischer Anschluss: | Stecker M12 IP65/67 (Ventilstecker M16 o. NPT 1/2 IP65) (Kabel 5-25mm, IP66/68) |
| z.B. Fabrikat: | Endress+Hauser |
| Typ: | Ceraphant PTC31B |