Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Druckschalter mit vollverschweißtem Metallsensor zur sicheren Überwachung von Absolut- und Relativdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben

- Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen

- Hohe Prozesssicherheit durch überlastfeste Messzelle mit Messbereich von 400mbar bis 400bar

- Kompaktes Design mit digitalem Display und LED-Funktionsüberwachung

- Kleine, frontbündige Prozessanschlüsse

- IO-Link reduziert die Kosten und Komplexität dank einfacher Konfiguration des Gerätes

| Bauform: | Kompaktgerät mit Signalauswertung |
| --- | --- |
| Messprinzip: | Relativ (Absolut) |
| Messbereich: | 400mbar/40kPa/6psi relativ, Überlast: 1,6bar/160kPa/24psi 1bar/100kPa/15psi relativ, Überlast: 4bar/400kPa/60psi 2bar/200kPa/30psi relativ, Überlast: 10bar/1MPa/150psi 4bar/400kPa/60psi relativ, Überlast: 16bar/1,6MPa/240psi 6bar/600kPa/90psi relativ, Überlast: 24bar/2,4MPa/360psi 10bar/1MPa/150psi relativ, Überlast: 40bar/4MPa/600psi 40bar/4MPa/600psi relativ, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi 100bar/10MPa/1500psi relativ, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi 400bar/40MPa/6000psi relativ, Überlast: 600bar/60MPa/9000psi 400mbar/40kPa/6psi absolut, Überlast: 1,6bar/160kPa/24psi 1bar/100kPa/15psi absolut, Überlast: 4bar/400kPa/60psi 2bar/200kPa/30psi absolut, Überlast: 10bar/1MPa/150psi 4bar/400kPa/60psi absolut, Überlast: 16bar/1,6MPa/240psi 10bar/1MPa/150psi absolut, Überlast: 40bar/4MPa/600psi 40bar/4MPa/600psi absolut, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi 100bar/10MPa/1500psi absolut, Überlast: 160bar/16MPa/2400psi 400bar/40MPa/6000psi absolut, Überlast: 600bar/60MPa/9000psi |
| Prozessanschluss: | Gewinde G ½“ (Gewinde G ½“ frontbündig) (Gewinde G ½“ mit 11,4mm Bohrung) (Gewinde G ¼“) (Gewinde G ¼“ innenliegend) (Gewinde MNPT ½“ mit 11,4mm Bohrung) (Gewinde MNPT ¼“ mit 3mm Bohrung) |
| Ausgang: | PNP + 4-20mA, 4-Leiter inkl. IO-Link (PNP, 3-Leiter) (2x PNP, 4-Leiter inkl. IO-Link) |
| Zulassung: | Ex-freier Bereich (CSA C/US General Purpose) (EAC-Kennzeichnung) |
| Referenzgenauigkeit: | 0,5% der kalibrierten Messspanne / optional 0,3% |
| Werkstoffe |  |
| - Prozessanschluss: | 316L |
| - Messzelle: | AISI 316L (1.4435) |
| - Gehäuse: | 316L |
| Medientemperatur: | -40…+100°C |
| Versorgungsspannung: | 10…30V DC |
| Elektrischer Anschluss: | Stecker M12 IP65/67 (Ventilstecker M16 o. NPT 1/2 IP65) (Kabel 5-25mm, IP66/68) |
| Anzeige: | Integrierte Anzeige mit 3 Bedientasten |
| z.B. Fabrikat: | Endress+Hauser |
| Typ: | Ceraphant PTP31B |