1	Kompakter Füllstand-Grenzschalter für Schüttgüter mit folgender Ausführung:

- Vibrationsgrenzschalter als symmetrisches Schwingsystem

- Einbau in Behälter von oben oder seitlich

- Für staubförmige und feinkörnige Schüttgüter ab 10g/l Schüttgewicht

- Problemloser Einsatz bei wechselnden Schüttgüter

- Feststoff unter Wasser Detektion im Standard frei wählbar

- Anzeige von Abrasion und Ansatzbildung wählbar

- Schaltverzögerung und Schüttgewicht/Dichteinstellung im Standard frei wählbar

- Einsatz in Sicherheitssystemen mit Anforderung an die funktionale Sicherheit gemäß DIN EN IEC61508

- Minimum- und Maximum-Sicherheit frei einstellbar

- Elektronikeinsatz im Anschlussgehäuse

- Doppel Kabelverschraubung für Netz- und Relaisanschluss

Optional:

- Zertifikate: ATEX (1DG, 1/2DG, 1/3DG, 3DG, FM, CSA, NEPSI, IEC) , FM (FM, CSA)

- Prozessanschluss: Flansche ab DN50 PN25, Gewinde 1 ¼ “ und 1 ½ “ NPT, Tri-Clamp 2 “

- Elektronikvarianten für AC, DC, 8/16mA, NAMUR, PFM

- Funktionsprüfung im eingebauten Zustand per Tastendruck möglich

- Gehäusewerkstoff Aluminium oder getrennte Ausführung

- Rohrverlängerung und Seilvariante erhältlich

- Schutzart NEMA 4X

Bauform:	Kompaktgerät mit Anschlussgehäuse

Prozessanschluss:	Gewinde R 1 ½ nach DIN2999

Werkstoffe:	Prozessanschluss und Sensor aus 316L

Gehäuse Polyester (PBT), 316L oder Aluminium beschichtet

Prozesstemperatur:	-50°C … +150°C (optional bis 280°C)

Prozessdruck:	-1bar … 25bar

Korngröße:	 10mm

Ausgang:	Relaismodul DPDT (FEM54), 8/16 mA (FEM55), 2-Leiter PFM  (FEM57), NAMUR + Prüftaste (FEM58)

Schutzart:	IP66/IP67

z. B. Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	Soliphant M FTM50