1	Kompakter Füllstand-Grenzschalter für Flüssigkeiten mit folgender Ausführung:

- Elektronikeinsatz im Anschlussgehäuse

- Funktionssicher durch integrierte Korrosionsüberwachung

- SIL für Einsatz in Systemen mit funktionaler Sicherheit nach IEC61508/IEC61511

- Doppel Kabelverschraubung für Netz- und Relaisausgang

- Minimum- und Maximum-Sicherheit frei einstellbar

- Schalten der Lasten über 2 potentialfreie Umschaltkontakte

- Schaltzeiten 0,5s beim Bedecken, 1s beim Freiwerden der Schwinggabel

Optional:

- Zum Einsatz in aggressiven Medien stehen hochkorrosionsbeständige Werkstoffe Alloy C4 oder ECTFE-, PFA- und Emaille-Beschichtungen zur Verfügung

- WHG-zugelassene Funktionsprüfung im eingebauten Zustand per Tastendruck

- Vielfalt an Elektroniken, z. B. NAMUR-, Thyristor-, 8/16mA-, Profibus PA- und PFM-Signalausgang für jede Prozesssteuerung passend

- Baulänge ab 55mm

- Gehäusewerkstoff Aluminium, Polyester oder Edelstahl

- Oberflächenrauhigkeit ab Ra 0,3µm erhältlich

- Zertifikate: ATEX II 1/2GD EExia, 1/2G EExde, 1/2G EExd, FM, CSA, TIIS

Bauform:	Kompaktgerät mit Rohrverlängerung und Anschlussgehäuse

Prozessanschluss:	Gewinde G 3/4"A, G 1“, Flansche ab DN25

Verlängerungsrohr:	bis 6.000mm

Werkstoff:	Schwinggabel, Verlängerungsrohr und Prozessanschluss 1.4435

Gehäuse Polyester (PBT), Aluminium, Edelstahl

Prozesstemperatur:	-50°C … +150°C

Prozessdruck:	-1bar … 100bar

Schutzart:	IP66/IP67

Ausgang:	Relaismodul mit 2 Wechslerkontakten

z. B. Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	Liquiphant M FTL51