1	Füllstand-Messwertaufnehmer und Umformer ausgeführt als Druckaufnehmer zur kontinuierlichen, hydrostatischen Füllstandmessung in offenen Behältern mit folgender Ausrüstung

- geschlossene, metallgekapselte Messzelle

- Anschluss- bzw. Schutzgehäuse für Elektronik-Einsatz mit Montagebügel für Wand- und  
               Rohrmontage

- kompaktes Zweidrahtgerät mit integriertem Überspannungsschutz

| Bauform | Aufnehmer mit Feldgehäuse, Tragkabel und Abspannklemme zum Einhängen in das zu messende Medium |
| --- | --- |
| Messbereich | Nennwert: 100 mbar bis 10 bar 0,1 bis 100 m Wassersäule |
| Hilfsenergie | 4...20 mA/HART 11,5 ... 45 V DC, Ex ia 11,5 ... 30 V DC |
| Referenz-Genauigkeit (Nicht-Linearität inkl. Hysterese und Nicht-Wiederholbarkeit nach IEC60770 | 0,2% (wahlweise 0,1%) |
| Langzeitstabilität | <0,05% von URL/Jahr für ≥ 4 bar <0,10% von URL/Jahr für Messzelle 400/1200 mbar <0,18% von URL/Jahr für 100 mbar Messzelle |
| Prozessbedingungen | -10 bis 80 °C |
| Schutzart | Gehäuse IP 66 /68 Sensor IP 68 |
| Werkstoffe | - Feldgehäuse: Druckguß-Aluminium mit Pulver- Schutzbeschichtung oder Edelstahl 316L - Messzellenkörper: Edelstahl 1.4435 - Trennmembran: Hastelloy C 4 - Tragkabelmantel: PE o. FEP |
| Zertifikate und Zulassungen | ATEX (Ex-Zone 1/ATEX II 2G) KTW-Zulassung |
| Fabrikat | Endress+Hauser |
| Typ | FMB53 |