# Graphic Data Manager mit 7“ TFT Farbgrafikdisplay für das Anzeigen, Überwachen, Analysieren und Speichern von Multifunktionseingänge mit folgender Ausstattung:

- TFT- Farbgrafikdisplay mit 178mm Bildschirmdiagonale für beste Ablesbarkeit

- Sehr einfache Bedienung über Drück- Drehrad und 4 Bedientasten oder Touchscreen

- Speicherung von Datum, Uhrzeit, Messstellenbereich und -bezeichnung, Netzausfall und 
  Kanalkennung (autom. Sommer- Winterzeitautomatik), interner Speicher 256MB

- Einfache Messwertübertragung mit USB- Stick, SD- Karte, Ethernet oder Modem

- Signalauswertung von Min-, Max- und Mittelwerten Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresstatistiken

- Kurzbedienungsanleitung ist im Setup hinterlegt

- Die manipulationssichere PC-Visualisierungs- und Parametrierungssoftware Field Data Manager  
  Essential zur einfachen Darstellung von Messwerten (grafisch, tabellarisch) und Ereignisliste wird      
  mitgeliefert.

- Anbindung an Visualisierungsprogramme über OPC-Server.

- Absolute Datenmanipulationssicherheit am Memograph M und der Visualisierungssoftware

Analogeingänge:        	4/8/12/16/20 Multifunktionseingänge frei einstellbar für Strom, Spannung, Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Impuls (10KHz) oder Frequenz. Linearisierung mit bis zu 32 Stützstellen und einer Messumformerspeisung (max.200mA) für 2 oder 4- Leiter Sensoren. Alternativ mit Harteingängen. Werte werden digital übertragen. Pro Eingang können maximal 4 Werte übertragen werden,

Digitale Eingänge:	6 digitale Eingänge (Impulszähler 25 Hz, Steuereingang)

Speicherung:           	Intern: Netzausfallsicherer Flash-Speicher 256 MB 
Extern: SD Laufwerk mit SD-Karte oder USB- Stick

Datensicherung:        		Wählbarer Speicherzyklus von 100ms (max. 8 Kanäle) bis 1h

Kommunikation:         	2x USB- Schnittstelle frontseitig (Host und Function), Webserver zur Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Dataneschreibers

Kontakte:              		6 Relaisausgänge 1x Wechselkontakt, 5x Öffner oder Schliesser

Mathematikpaket:       		12 zusätzliche Mathematikkanäle mit integriertem Formel Editor.				Berechnungsfunktionen, trigonometrische Funktionen, 
				Mehrfachklammer

Echtzeituhr:           		Automatische Sommer-, Normalzeitumschaltung

Bedienung:             	Navigator (Drück-Drehrad) und 4 Bedientasten oder per Touchscreen

Bauform:               	Schalttafeleinbaugehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Frontrahmen aus Aludruckguss oder Edelstahl.

Schalttafelausschnitt: 		138mm x 138mm

Fronttafelformat:      		144mm x 190mm (HxB)

Einbautiefe:           		158mm mit Anschlussklemmen

Hilfsenergie:          		115/230V AC, 50/60Hz oder 24V AC/DC, 50/60Hz

Optionen	Ein- und Ausgänge:

8 zusätzliche digitale Eingänge, 6 zusätzliche Relaisausgänge

Kommunikation:

Ethernet, RS232/485, Profibus DP, Profinet, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, 2x USB- Schnittstelle rückseitig. RS232 (9polig) vorbereitet zum Anschluss eines Modems oder GSM-Funkmodems für eine Fernabfrage. OPC- Server

Hersteller:            		z.B. Endress+Hauser

Typ:                   		Memograph M RSG45