Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten

Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie,

Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und  die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Komplettmessstelle Ammonium-Messung

Bestehend aus

Ammonium-Prozess-Analysengerät

Permeatgewinnungsmodul

Ammonium-Prozess-Analysengerät für die Überwachung des Kläranlagenauslaufes, der Optimierung von Belebungsbecken.

Meßverfahren: Colorimetrisch, Indophenblau

## Ammonium Prozess-Analysegerät

für die sichere Steuerung und Optimierung der biologischen Reinigung von kommunalen und industriellen Abwasserreinigungsanlagen, sowie für die zuverlässige Überwachung des Kläranlagen-Auslaufs 
- Kompaktgerät mit sicheren ASA-PC Kunststoffgehäuse

- wahlweise 1 oder 2 Kanal Gerät erhältlich

- Multi-Spektral-Photometer nach ISO 7150-1  : umschaltbare Messbereiche

- Liquilinemessumformer CM44x mit Klartext-Menübedienung und Memosenprotokoll für

Konfiguration, Parametrierung und Diagnose (Datenlogger)

- bis zu 4 Parameter zusätzlich auf Memosensbasis

- sichere Überwachung der Probeaufbereitung (optional)durch

digitale Memosens Kommunikation

- gekühlte Reagenzienkammer zur Verlängerung der Reagenzstandzeit

- frei wählbarer Automatische und auf den Prozess abgestimmte Mess- Kalibrier - und 
  Reinigungsintervalle

- sichere und störungsfreie Messdaten durch hoch genaue Dosierung von Reagenzien mittels

Spritzen

- Reduzierung des Wartungsaufwandes durch verminderten Reagenzienverbrauch, Erhöhung

der Reagenzienstandzeit und der Dosierspritzen

Messverfahren:		Colorimetrisch, Indophenolblau
(nach ISO 7150.-1, DIN 38406 – E, GB7481-87)

Messbereich:			0,05 bis 20 mg/l NH4-N

(0,5 bis 50 mg/l NH4-N)

(0,1 bis 100 mg/l NH4-N)

(Multi-Spektral-Photometer / umschaltbare Messbereiche)

Probenvorlagegefäß                  mit Füllstandsüberwachung

( selbstansaugend )

Messintervall T 100:		>= 8 min., parametrierbar

Sensor Eingang:		1 x Memosens

(2 x Memosens)

(4 x Memosens)

## Zweikanalversion:		Bei Bestellung bitte angeben

Kühlmodul:			ohne

(mit)

Messausgang:			2 x 0/4-20 mA

(4 x 0/4-20 mA,)

Genauigkeit:			+ 2% des  Anzeigewertes +0,5 mg/l NH4-N

Daten-Schnittstelle:		Modbus RS485

(Modbus TCP + Ethernet-Kofiguration)

(Ethernet)

(Profibus DP + Ethernet-Kofiguration)

(HART)

Meldekontakte:			Alarmrelais, optional 2 Digitalausgänge (NAMUR NE 43)

Umgebungstemperatur:		+ 5 °C bis + 40 °C

Hilfsenergie:			230 V + 10 %, 50/60 Hz
				(24 V DC + 15 %,)

Abmessungen:			793 x 530 x 417 mm (f. Wandmontage)

Gewicht:			42 kg ASA-PC Kunststoff mit Kühlung

(39 kg ASA-PC Kunststoff ohne Kühlung)

Probenbedarf:			22 ml / Messung  (Feststofffrei)

Reagenzienverbrauch:		70µl / Messung ; 300ml/Monat bei 10 Minuten Messintervall

Standardlösung	:		0,3 l/Monat bei eine Kalibrierung alle 48 Std.

Wartungsintervall:		6 Monate

Betreuung:			ca. 1 h/Monat

Probenzufuhr / -aufbereitung:	Drucklos / Feststofffrei, z.B. mit Keranikkerze CAT820

### Optionales Zubehör

#### Probenzufuhr aus zwei Messstellen

Geschlossenes Gehäuse und Gerätesockel

Auswählbar über Bestellcode CA80AM

### z.Bsp. Fabr.:	Endress + Hauser

Typ.:				CA 80 AM

#### Permeatgewinnung

- Je nach Applikation und Probeentnahmeort wahlweise CAT810, CAT820 oder CAT860

CAT820

Automatisches Probenaufbereitungssystem zur Versorgung von Prozessmessgeräten mit filtrierter Probe aus Belebung, Nachklärung oder Oberflächengewässern, bestehend aus:

-Probenaufbereitung mit Memosens-Technologie

-Membranfiltration mit Filterkerze, 0,1ym, Keramik, rückspülbar mit Druckluft

-Filter-Halterung

-Schlauch: Filter zu Pumpe

-Schlauch: Pumpe zu Analysator

Filterelemente, Montagematerial und Steuergerät für Wandmontage für Montage im Gebäude oder direkt an der Probeentnahme in GFK-Gehäuse mit Kabel- und Schlauchdurchführung, Dosierpumpe, Manometer, SPS Trafo und Klemmkasten

mit Schlauchanschluss und Montageeinheit, befestigt an einer Edelstahlhalterung (1.4571)

Filterelemente			reinigungsarme Keramikkerze

Filtratleistung:			5,5 bis 16,5 ml/min

Filtertyp:			Kerzenfilter

Porengröße:			Membran, 0,1ym

Werkstoff:			Keramik

Schlauch: 			Filter zu Pumpe	, 3m, beheizt

Schlauch: 			Pumpe zu Analysator,  2m, beheizt

(Reinigungssystem:		Reinigungsventil zur Rückspülung mit Druckluft)

Steuereinheit:			237x 194 x 162 mm (BxHxT),

Hilfsenergie:			230 V AC 50/60 Hz

Zubehör:			Kettenhalterung, Tauchrohr 600x40mm, PVC, Adapter G1

Schnellverschluss Filter G1

Filterkerze, Membran, 0,1ym, Keramik

Wetterschutzdach

Mastbefestigungssatz

Anschlusskit, Schlauch beheizt CA80AM

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ: 				CAT820

Standsäule zur Aufnahme der Armatur und Montage des Messumformers

Montage Umformer, Sensor

Anwendung: offenes Gerinne, Speicher,Behälter, Becken.

Werkstoff:			 rostfr. Stahl 1.4404, 316L

Anwendung 			1 Armatur mit Sensor

Hauptrohr:			Bodenmontage

Länge HauptrohrVertikal:	1.800mm

Querrohr(horizontal)		1.000mm

Montage Querrohr		mittels Kreuzklemmstück

Verbindung Armatur		Kette Edelstahl, 5m

ArmaturenZubehör 		Multifunktions-Klemmring

Schnellspanner                                                               						4 Stück Klettkabelbinder (4 Stck)

Dreieck-Karabiner (Kettensicherung)

Rohrschutzkappe

Optionales Zubehör für die Probenaufbereitung: Bitte ggf im Ausschreibungstext aufführen

Kompressor zur Rückspülung für CAT 820/860 (71249987)

Empfohlenes Zubehör :

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

Überspannungsschutz für die Signalleitung ( Anzahl richtet sich nach Anzahl der Ausgänge)

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,