Vortext. Information für das planende Ingenieur-Büro

Dieser Ausschreibungstext dient zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Wir haben die Optionen in Klammern gesetzt, um Ihnen die am häufigsten genutzten Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen.

Bei der Verwendung des Textes bitten wir Sie, Ihre Wahl eindeutig zu gestalten und die nicht gewünschte Ausführung zu löschen.

Komplettmessstelle Trübungs-Messung zur Beckenrandmontage bestehend aus

- Trübungs-Messelektrode mit Festkabel

- Trübungs-Messumformer

- Armatur zur Aufnahme der Elektrode

- Standsäule zur Aufnahme der Armatur und Montage des Messumformers

Trübungs-Messelektrode Optisch

Alle sensorischen Prinzipien (90°, 135° und Vierstrahl-Wechsellicht) sind im Sensorkopf enthalten - Anwendung:

..Trübungsmessung im Auslauf

..Feststoffgehalt in der Belebung und in der Rezirkulation

..Feststoffgehalt in der Schlammbehandlung

..Abfiltrierbare Stoffe im Kläranlagenauslauf

- Digitaler Sensor, Memosens-Protokoll werkskalibriert (Basis Formazin). Alle auswählbaren

Anwendungen (z.B. Belebtschlamm) sind vorkalibriert

- Temperaturfühler integriert

Detailbeschreibung

Messbereich			Trübung 0 ... 4000 FNU ; Feststoff 0 ... 4 g/l

(Trübung 0 ... 4000 FNU ; Feststoff 0 ... 300 g/l)

Prozessanschluß		Gewinde G 1; PES

Zulassung:			Ex-freier-Bereich

Kabellänge			3m (7m, 15m, __m max.50m)

z.B. Fabrikat: 			Endress + Hauser

Typ: 				CUS51D

Hinweis für den Planer:

Messbereich bei Feststoffgehalt: Bei Feststoffen hängen die erzielbaren Messbereiche sehr stark von den tatsächlich vorliegenden Medien ab und können von den empfohlenen Arbeitsbereichen abweichen. Stark inhomogene Medien können Messwertschwankungen erzeugen und somit den Messbereich einengen.

- Trübungs-Messumformer

Multiparameter-Messumformer für die Analysenmesstechnik zur Überwachung und Steuerung von verfahrenstechnischen Prozessen. .Folgende Parameter können gemessen werden: pH, Redox, Leitfähigkeit, Trübung/ Feststoffgehalt, Nitrat, Ammonium, gelöster Sauerstoff, SAK, Chlor, Kalium, Chlorid

Grundeigenschaften für diese Geräteserie

- Digitale Signalübertragung von und zu den Sensoren

- Automatische Sensorerkennungmit Anpassung der Software

- Möglichkeit der Parameteränderung ohne Hardwareänderung im laufenden Betrieb.

- Automatische Temperaturkompensation

- einfache und intuitive Bedienung durch Bedienkonzept via Navigator und Softkeys

- transflektives grafisches Display (hoher Kontrast auch bei heller Umgebung)

- individuelle Messwertdarstellung programmierbar

- integrierter Stromausgangssimulator

- Signalisierung des Fehlerfalles zusätzlich durch rote Displaybeleuchtung

- Kundenspezifische Alarmkonfiguration für Alarmkontakt und Fehlerstrom

- Logbuchfunktion (Daten-, Ereignis- und Programmlogbuch) und Datenlogger mit Kalibrierhistorie

- Übertragen kompletter Konfigurationen, Datensicherung und Softwareupdate durch SD-Karte

- zuverlässige Wärmeabfuhr ohne Lüfter

- Stromausgänge potenzialgetrennt gegen Sensorstromkreise und gegeneinander,

Bauform: 			Feldgehäuse für Wand- und Rohrmontage (bis 61mm)

Eingang: 			1-Kanal-Variante:störsicherer MEMOSENS Eingang

(2-Kanal-Variante: Zwei störsichere MEMOSENS Eingänge)
				weitere Kanäle aufrüstbar

Ausgänge:			2 x 0/4...20 mA HART,für Hauptmesswert und Sekundär-Wert,

(4 x 0/4...20 mA,HART für Hauptmesswert und weitere Werte)

Kommunikation	(option)		(Ethernet)

(Modbus TCP(+Ethernet Konfiguration))

(Profibus DP (+Ethernet Konfiguration))

Kontakte: 			1 Alarmkontakt

(1 Alarmkontakt mit 2 weiteren Grenzkontakten)

(1 Alarmkontakt mit 4 weiteren Grenzkontakten)

Messbereich:			abhängig vom angeschlossenen Sensor

Stör-Festigkeit/-Aussendung: 	gemäß EN 61326-1:2006

Überspannungsschutz: 		nach EN 6100-4-5

Hilfsenergie: 			100 ... 230 V AC ± 15%, 50/60 Hz

(24VDC)

(24VAC)

Schutzart:			IP 66/67, Dichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit nach NEMA 4X

z.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ: 				Liquiline CM442

(Liquiline CM444 bei mehr als 2 Kanälen)

Armatur zur Aufnahme der Elektrode

Eintaucharmatur zur Anwendung in offene Gerinnen, Behältern, Becken

Tauchrohr			Kettenhalterung Tauchrohr PVC,40mm

Tauchrohr Länge		600mm

(1.200mm)

(1.800mm)

(2.400mm)

Anschlusswinkel 		Sensor 45 Grad geneigt, PVC

(Sensor 45 Grad geneigt, Edelstahl)

Sensoradaption			G 1“ mit Schnellverschluss

(G 3/4“ mit Schnellverschluss)

.B. Fabrikat:			Endress+Hauser

Typ: 				Flexdip CYA112

Standsäule zur Aufnahme der Armatur und Montage des Messumformers

Montage Umformer, Sensor

Anwendung: offenes Gerinne, Speicher,Behälter, Becken.

Werkstoff: rostfr. Stahl V4A

Anwendung 			1 Armatur mit Sensor

(2 Armaturen mit Sensor)

Hauptrohr:			Bodenmontage

(Wandmontage)

(Geländermontage)

Länge HauptrohrVertikal:	500mm

(1.000mm)

(1.800mm)

Querrohr(horizontal)		500mm

(1.000mm)

(1.500mm)

Montage Querrohr		mittels Kreuzklemmstück

Verbindung Armatur		Kette Kunststoff 5m

(Kette Edelstahl, 5m)

(Kreuzklemmstück,fixierbar)

(Pendelhalterung)

ArmaturenZubehör 		Multifunktions-Klemmring

Schnellspanner

Tauchrohrablage                                                                  					4 Stück Klettkabelbinder (4 Stck)

Dreieck-Karabiner (Kettensicherung)

Rohrschutzkappe

Empfohlenes Zubehör :

Mast/Wand. Befestigungssatz 71096920 für Messumformer CM44x

Wetterschutzdach für CM442 aus 1.4301 (320x300x270mm)

Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)

(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signalleitung ( Anzahl richtet sich nach Anzahl der Ausgänge)

Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen

von Feldgeräten und übergeordneten Systemen

Zulassung 			Ex-freier Bereich

(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)

Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF

Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz

mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet,